**ПАМЯТКА**

**для собственников (нанимателей) жилых помещений**

**УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ!**

Если в ходе капитального ремонта многоквартирного жилого дома не была проведена реконструкция сети внутреннего электроснабжения Вашей квартиры и у Вас в квартире осталась двухпроводная электропроводка (без заземляющего проводника) **НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ** Вам по завершению капитального ремонта убедиться в:

1. Наличии в сантехнической нише Вашей квартиры магистрального проводника системы уравнивания потенциалов;

2. Наличии в Вашей ванной комнате специальной клеммной коробки;

3. Наличии металлической связи между магистральным проводником и клеммной коробкой;

4. Наличии металлической связи клеммной коробки со сторонними проводящими частями оборудования ванной комнаты (металлической (чугунной) ванной, металлическим поддоном душевой кабины, полотенцесушителем, металлическими вставками перед входными вентилями системы водоснабжения квартиры.

5. Наличии в этажном (квартирном) щитке подключенного устройств(а) защитного отключения, управляемого(ых) дифференциальным током (УЗО) для защиты групповых линий питания электроприемников Вашей квартиры.

6. Наличии в этажном (квартирном) щитке специальной клеммной коробки, подключенной к заземляющей шине (РЕ-шине) щитка.

Указанные действия необходимо производить с участием персонала организации, производящей капитальный ремонт жилого дома и имеющего соответствующую квалификацию (электротехнический персонал).

**Если в дальнейшем Вами будет проведена реконструкция внутренней электропроводки квартиры с заменой двухпроводной системы на трехпроводную, то Вам будет необходимо клеммник коробки, указанной в пункте 2 данной памятки подключить к клеммнику коробки, указанной в пункте 6 настоящей памятки.**

**ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ДАННОЙ ПАМЯТКИ ПОЗВОЛИТ МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОТРАВМ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ!**

С уважением**,**

**ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР**